АО «ХРОНОТРОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Первично-вторичные часы ЦПВ-x.240

Санкт-Петербург

- Назначение.

Цифровые первично-вторичные часы ЦПВ-4.240 и ЦПВ-6.240 (в дальнейшем – часы) предназначены для отсчёта текущего времени и даты, а также измерения температуры окружающего воздуха и отображения указанных параметров циклически на цифровом светодиодном дисплее.

В качестве вторичных часы обеспечивают возможность внешней синхронизации с помощью сигналов DCF, передаваемых GPS-приёмником или другими первичными цифровыми часами, а также с помощью сигнала управления и синхронизации TELNU.

В качестве первичных часы формируют DCF-сигнал для синхронизации других первичных или первично-вторичных часов, а также сигнал TELNU для управления вторичными стрелочными часами, поддерживающими данный формат синхронизации.

Для удобства настройки часы могут комплектоваться пультом дистанционного управления (далее – ПДУ), работающим по радиоканалу.

- Особенности работы и устройства.

Цифровые первично-вторичные часы ЦПВ-x.240 представляют собой устройство, обеспечивающее автономный отсчёт времени и даты до 2100 года с автоматическим переходом на летнее время, при его использовании. Переход на летнее время осуществляется по действовавшим до 2011 г. на территории Российской Федерации правилам (в 2:00 последнего воскресенья марта – на летнее время, в 3:00 последнего воскресенья октября – на зимнее). В часах ЦПВ предусмотрена возможность отключения перехода на летнее время при установке режима работы часов с помощью кнопок управления, расположенных на корпусе часов или с помощью ПДУ.

Часы могут выпускаться в уличном и комнатном исполнениях. В комнатном исполнении в корпусе часов имеется открытый доступ к разъёмам для подключения внешних электрических цепей, в уличном исполнении корпус часов герметизируется и для подключения внешних цепей используется кабельный ввод.

Дисплей часов сформирован из знакомест, образованных точечными светодиодами. По способу отображения информации часы ЦПВ имеют два варианта исполнения: с четырёхразрядным дисплеем и с шестиразрядным дисплеем. В зависимости от количества разрядов дисплея меняется формат отображаемой информации.

Текущее время, установленное в часах, отображается в формате:

«ЧЧ:ММ СС» – для шестиразрядного дисплея;

«ЧЧ:ММ» – для четырёхразрядного.

Текущая дата отображается в формате:

«ДД.ММ.ГГ» – для шестиразрядного дисплея;

«ДД:ММ» – для четырёхразрядного.

Год на часах с четырёхразрядным дисплеем отображается только в режиме установки даты.

Температура окружающего воздуха отображается на часах в формате:

«−ТТºС» – для шестиразрядного дисплея;

«−ТТº» – для четырёхразрядного.

Температура измеряется в диапазоне от −55ºC до +99ºC с точностью до 1º, незначащий ноль в старшем разряде температуры гасится.

Длительность отображения каждого параметра настраивается индивидуально и может быть установлена в пределах от 0 до 99 секунд, значение 0 соответствует выключению данного параметра из цикла отображения.

В качестве первичных – часы ЦПВ обеспечивают управление стрелочными часовыми механизмами серии СВС, поддерживающими формат синхронизации и управления TELNU. Часовые механизмы, управляемые с помощью сигнала TELNU, являются самоустанавливающимися и дополнительной настройки не требуют.

В часах имеется один выход управления часами СВС «TELNU out» и один вход синхронизации с помощью сигнала TELNU – «TELNU in». Вход синхронизации «TELNU in» имеет гальваническую развязку и не требует соблюдения полярности подключения. Выход сигналов управления «TELNU out» не имеет гальванической развязки и требует соблюдения дополнительных мер безопасности при монтаже.

Внимание: монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом и при отключенном питании всех приборов, входящих в систему!

В часах предусмотрены один вход синхронизации DCF-сигналом и один выход, на который передаётся синтезированный часами DCF-сигнал или транслируется входной DCF-сигнал, в зависимости от конфигурации схемы синхронизации часов. Как вход, так и выход синхронизации DCF-сигналом имеют гальванической развязку.

Вход синхронизации DCF-сигналом рассчитан на совместную работу с приёмниками сигналов точного времени серии П-СВ (П-СВ-2), первичными цифровыми часами серии ЦП и другими приборами, имеющими выход DCF-сигнала.

Для синхронизации часов может быть использован как DCF-сигнал, генерируемый с учётом часового пояса, так и без него. При этом, сигнал, генерируемый с учётом часового пояса, как правило, используется в тех случаях, когда все синхронизируемые им часы отображают время с одним часовым поясом. Напротив, сигнал без часового пояса (с часовым поясом «UTC» равным 0) используется, если надо синхронизировать от одного источника часы с разными часовыми поясами. Установка часового пояса производится в процессе настройки часов ЦПВ и обеспечивает добавление соответствующей разницы во времени по отношению к входному DCF-сигналу с учётом часовых поясов, действующих на территории Российской Федерации.

Как вход, так и выход синхронизации DCF-сигналом могут быть реализованы в двух вариантах:

1) с помощью «токовой петли»,

2) с помощью стандартных драйверов интерфейса RS-485.

При использовании варианта синхронизации с помощью «токовой петли», входной сигнал подаётся на вход «DCF in», а выходной – берётся с выхода «DCF out». В качестве источника синхронизации может применяться любое устройство, имеющее как активный, так и пассивный выход DCF-сигнала (см. прил. 2).

При использовании пассивного сигнала DCF к одному источнику сигнала, в общем случае, можно подключить только один приёмник. Наращивание количества синхронизируемых часов, при этом, достигается каскадным включением, при котором каждые часы являются приёмником по отношению к предыдущим и источником – по отношению к последующим. Вход синхронизации «DCF in» рассчитан на работу с сигналами амплитудой от 12В до 24В.

При использовании стандартных драйверов интерфейса RS-485, входной сигнал подаётся на вход «RS485 in», а выходной – берётся с выхода «RS485 out». К одному источнику сигналов синхронизации может быть подключено до 31 приёмника через общую двухпроводную линию связи. Максимальная дальность связи при использовании экранированной витой пары составляет 1200м.

При наличии сигналов синхронизации на входах «DCF in», «TELNU in», или «RS485 in» светодиод красного цвета «SYNC», расположенный между клеммными блоками монтажного отверстия в правой части корпуса часов комнатного исполнения (см. прил. 1), будет мигать с секундным тактом. Аналогичным образом, при наличии сигналов на выходах «DCF out», «TELNU out», или «RS485 out», будет мигать светодиод зелёного цвета «OUT», расположенный там же. В часах уличного исполнения монтажное отверстие не предусмотрено, и индикация сигналов синхронизации, в общем случае, не доступна. Для уличного исполнения часов, по согласованию с заказчиком, возможен вывод сигналов синхронизации на сторону циферблата. Способы подключения различных источников синхронизации и каскадирования часов отображены в приложении 2.

Питание часов осуществляется от сети переменного тока 220В, 50Гц. В часах предусмотрено подключение к сети по трёхполюсной схеме с заземлением. При этом вход заземления имеет электрическую связь с металлическим корпусом часов, что необходимо учитывать при отсутствии шины заземления в используемой сети электропитания.

Внимание:

Недопустимо монтировать часы на поверхностях, имеющих электрический потенциал, отличный от потенциала защитного заземления, без применения изолирующих материалов!

При пропадании внешнего питания часы ЦПВ переходят на резервное питание от встроенной аккумуляторной батареи. При питании от встроенного аккумулятора они сохраняют отсчёт времени в течение 30 суток (при полностью заряженном аккумуляторе), выход управления TELNU при этом блокируется, и сигнал управления на стрелочные часы не выдаётся. Входы и выходы синхронизации по DCF-сигналу, а также кнопки установки при батарейном питании тоже не функционируют, и дисплей никакой информации не отображает.

Для сохранения активного запаса хода (с отображением и синхронизацией), при отключении внешнего питания, предусмотрена возможность подключения внешних аккумуляторных батарей. Первичные часы рассчитаны на подключение двух свинцовых батарей с рабочим напряжением 12В каждая. Заряд внешних батарей обеспечивается внутренней схемой контроля заряда, номинальный ток заряда при этом не должен превосходить 0,25А. Длительность активного запаса хода зависит от ёмкости применяемых аккумуляторов и величины нагрузки на выходе TELNU.

- Особенности управления.

Для установки текущего времени и даты, а также установки режимов работы индикации в часах предусмотрены 4 кнопки управления, расположенные на задней стенке корпуса часов справа: «УСТ», «РЕЖ», «+1», «−1».

Кнопка «УСТ» служит для входа/выхода в режим установки текущего времени и даты, а также для ввода установленных значений.

3.1. Порядок установки времени.

После первого нажатия кнопки «УСТ» в нормальном режиме работы вы попадёте в меню выбора устанавливаемых значений, на дисплее отобразятся символы: «У. ЧАС». Эти символы означают, что выбран режим установки текущего времени. Для подтверждения выбора данного режима необходимо нажать кнопку «УСТ» повторно.

После повторного нажатия кнопки «УСТ» первичные часы войдут в режим установки текущего времени, на дисплее отобразятся символы «ЧС.» в разряде часов и действующее значение часа в разряде минут, причём изменяемое значение часа будет мигать с секундным тактом. Кнопки «+1» и «−1» осуществляют его увеличение или уменьшение на 1 соответственно.

Ввод установленного значения и переход к следующему изменяемому параметру (минутам) осуществляется с помощью повторного нажатия кнопки «УСТ». При этом в разряде часов отобразится символ «М.», а в разряде минут отобразится действующее значение минут, мигающее с секундным тактом. С помощью кнопок «+1» и «−1» устанавливается значение минут.

Переход к следующему изменяемому параметру (секундам) осуществляется с помощью очередного нажатия кнопки «УСТ». При этом в разряде часов отобразится символ «С.», а в разряде минут отобразится действующее значение секунд, мигающее с секундным тактом. Аналогичным образом, с помощью кнопок «+1» и «−1» устанавливается значение секунд. Таким образом, последовательно устанавливаются часы, минуты и секунды.

После окончания установки секунд, необходимо нажать кнопку «УСТ» ещё раз, чтобы сохранить установленные значения и выйти из режима установки. Для выхода из режима установки времени без сохранения результата можно нажать кнопку «РЕЖ».

3.2. Порядок установки даты.

Находясь в меню выбора устанавливаемых значений, кнопками «+1» или «−1» можно перейти к установке текущей даты, на дисплее отобразится:

«У.ДЕН» – для четырёхразрядных часов;

«У.ДЕНЬ» – для шестиразрядных.

Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку «УСТ» повторно.

После повторного нажатия кнопки «УСТ» часы войдут в режим установки текущей даты, на дисплее отобразится символ «Г.» в разряде часов и действующее значение года в разряде минут, причём изменяемое значение года будет мигать с секундным тактом. Кнопки «+1» и «−1» осуществляют его увеличение или уменьшение на 1 соответственно.

Ввод установленного значения и переход к следующему изменяемому параметру (месяцу) осуществляется с помощью повторного нажатия кнопки «УСТ». При этом в разряде часов отобразится символ «М.», а в разряде минут отобразится действующее значение месяца, мигающее с секундным тактом. С помощью кнопок «+1» и «−1» устанавливается значение месяца.

Переход к следующему изменяемому параметру (дню месяца) осуществляется с помощью очередного нажатия кнопки «УСТ». При этом в разряде часов отобразятся символы «ДН.», а в разряде минут отобразится действующее значение дня, мигающее с секундным тактом. Аналогичным образом, с помощью кнопок «+1» и «−1» устанавливается значение дня. Таким образом, последовательно устанавливаются год, месяц и день месяца. День недели вычисляется автоматически.

После окончания установки дня месяца, необходимо нажать кнопку «УСТ» ещё раз, чтобы сохранить установленные значения и выйти из режима установки. Для выхода из режима установки даты без сохранения результата можно нажать кнопку «РЕЖ».

3.3. Настройка режимов работы и индикации.

Кнопка «РЕЖ» служит для входа/выхода в установку режимов работы и индикации часов, а также для ввода установленных значений в указанных режимах.

После первого нажатия кнопки «РЕЖ» в нормальном режиме работы вы попадёте в меню выбора устанавливаемых режимов, на дисплее отобразятся символы: «Р. ИНД.».

Данные символы означают, что выбрана установка режимов индикации. Для подтверждения выбора установки режимов индикации необходимо нажать кнопку «РЕЖ» повторно.

После повторного нажатия кнопки «РЕЖ» часы перейдут к выбору параметра индикации, на дисплее отобразятся символы «ЧАС», обозначающие режим установки длительности отображения времени в цикле. Нажатием кнопок «+1» или «−1» осуществляется переход к другому параметру индикации.

Выбор параметра индикации осуществляется по кольцу:

«ЧАС» – «ДЕНЬ» – «tº» – «ЧАС».

Порядок смены параметров зависит от того, какую кнопку («+1» или «−1») использовать. Символы «ДЕНЬ» на дисплее обозначают режим установки длительности отображения даты, а символы «tº» – длительности отображения температуры.

3.3.1. Порядок установки длительности отображения информации.

Порядок установки длительности отображения информации рассмотрим на примере длительности отображения температуры. Нажатие кнопки «РЕЖ», при наличии символов «tº» на дисплее часов, подтвердит выбор режима установки длительности отображения температуры. При этом, на дисплее отобразится:

«t=NN» – для четырёхразрядных часов;

«t=NNс» – для 6-разрядных,

где NN – действующее значение длительности в секундах – мигает с секундным тактом. Кнопками «+1» и «−1» осуществляются увеличение или уменьшение выбранной длительности.

Длительность отображения каждой индицируемой величины изменяется в пределах от 0 до 99 сек, с шагом в 1 сек и сохраняется в энергонезависимой памяти. Длительности 00 соответствует выключение отображения данной величины.

Сохранение установленного значения производится нажатием кнопки «РЕЖ», при этом осуществляется возврат к выбору другого параметра индикации. Для выхода без сохранения результата можно нажать кнопку «УСТ», при этом также осуществляется возврат к выбору параметра индикации. Для выхода из установки режимов индикации часов необходимо нажать кнопку «УСТ» ещё раз.

Длительности отображения времени и даты изменяются аналогичным способом.

3.3.2. Порядок установки часового пояса и сезонного перехода.

Находясь в меню выбора устанавливаемых режимов, кнопками «+1» и «−1» можно перейти к установке режимов работы часов, на дисплее отобразится: «Р.РАБ.».

Для подтверждения выбора установки режимов работы необходимо нажать кнопку «РЕЖ». После нажатия кнопки «РЕЖ» часы перейдут к выбору параметра работы. На дисплее отобразятся символы «ЧАС.П.», обозначающие режим установки часового пояса по отношению к входному сигналу синхронизации. Нажатием кнопок «+1» или «−1» осуществляется переход к другому параметру работы. Выбор параметра работы осуществляется по кольцу:

«ЧАС.П.» – «СЕЗ.» – «ЧАС.П.».

Символы «СЕЗ.» на дисплее обозначают режим установки перехода на сезонное (летнее) время. Следующее нажатие кнопки «РЕЖ» подтвердит выбор параметра, обозначенного на дисплее в данный момент.

При выборе установки часового пояса на дисплее отобразится:

«Ч.П.:HH.» – для четырёхразрядных часов

«Ч.П.:HH.00» – для шестиразрядных),

где HH – ранее установленное значение часового пояса (мигает с секундным тактом). Часовой пояс изменяется в пределах от 00.00 до 12.00 часов с шагом в 1 час и сохраняется в энергонезависимой памяти.

При выборе установки перехода на сезонное время на дисплее отобразится: «СЕЗ.X», где X – ранее установленное значение 0 или 1 (мигает с секундным тактом), соответствующее выключению или включению перехода на сезонное время.

Как при установке часового пояса, так и при установке перехода на сезонное время, сохранение установленных значений производится нажатием кнопки «РЕЖ», при этом осуществляется возврат к выбору параметра работы. Для выхода без сохранения результата можно нажать кнопку «УСТ», при этом также осуществляется возврат к выбору параметра работы. Для выхода из установки режимов индикации и работы часов необходимо нажать кнопку «УСТ» ещё раз.

В приложении 3 приведён пример установки текущего времени и даты, а в приложении 4 – пример установки режимов работы и индикации.

При нормальном режиме работы часов предусмотрена возможность контроля установленного часового пояса и разрешения перехода на сезонное время, не входя в режим установки.

Для вывода на дисплей установленного часового пояса необходимо нажать кнопку «+1», на дисплее отобразится:

«Ч.П.:HH.» – для четырёхразрядных часов;

«Ч.П.:HH.00» – для шестиразрядных),

где HH – значение часового пояса в часах.

Для вывода на дисплей информации о переходе на сезонное время необходимо нажать кнопку «−1», на дисплее отобразится:

«СЕЗ.X», где

X=0 – означает отключение перехода на сезонное (летнее) время;

X=1 – означает включение перехода на сезонное (летнее) время.

Выход из указанных режимов контроля осуществляется автоматически через 10 секунд.

3.4. Автоматическая регулировка яркости дисплея.

В часах серии ЦПВ имеется система автоматического понижения яркости отображения информации на дисплее в условиях пониженной освещённости, например, ночью. Для обеспечения автоматической регулировки яркости на дисплее установлен фотодатчик, измеряющий уровень освещённости окружающей среды.

Порог перехода на пониженную яркость отображения устанавливается на предприятии-изготовителе на уровне:

300 … 400 лк – для часов комнатного исполнения;

800 …1000 лк – для часов уличного исполнения.

Если по каким-то причинам данный порог не устраивает потребителя, то имеется возможность его откорректировать в местных условиях. Чтобы откорректировать порог перехода на пониженную яркость, необходимо расположить часы дисплеем, повёрнутым в сторону эталонного источника освещения, и отключить всё питание часов, включая внутреннюю резервную аккумуляторную батарею. Выдержать паузу около 1 мин, для того, чтобы все системы часов обесточились. Затем, надо нажать кнопки «+1» и «−1», и удерживая их в нажатом состоянии, подать на часы основное питание от сети переменного тока. Когда на дисплее часов появится какая-либо информация, можно отпустить удерживаемые кнопки и оставить часы в режиме измерения освещённости в течение 1 мин.

По истечении 1 мин часы автоматически выйдут из режима измерения освещённости с сохранением нового порога перехода на пониженную яркость в энергонезависимой памяти.

Примечания:

- По окончании этой процедуры, не забудьте подключить обратно резервную аккумуляторную батарею и установить правильное время на часах.

- Изменение величины порога перехода на пониженную яркость имеет ограниченный диапазон допустимых значений. Если этот диапазон в процессе корректировки будет превышен в какую-либо сторону, то часы перестанут переходить в режим пониженной или нормальной яркости. В таком случае, корректировку придётся провести заново, взяв источник света с характеристиками, менее отличающимися от указанных выше величин.

3.5. Системный сброс часов.

При работе часов в условиях электромагнитных помех высокого уровня могут произойти сбои в работе программного обеспечения управляющего микропроцессорного контроллера. Чтобы справиться с этой ситуацией без обесточивания всей схемы и связанных с этим трудностях технического характера, в часах предусмотрена возможность сброса с помощью клавиатуры.

Для осуществления системного сброса необходимо нажать одновременно кнопки «УСТ», «+1» и «−1» и удерживать их в нажатом состоянии несколько секунд, до появления на дисплее символов:

«88:88.88» – для шестиразрядных  часов;

«88:88» – для четырёхразрядных.

После системного сброса время и дату на часах придётся установить снова. Остальные настройки, сохранённые в энергонезависимой памяти, восстанавливать не придётся.

3.6. Система дистанционного управления.

Система дистанционного управления (СДУ) состоит из модуля дистанционного управления (МДУ), устанавливаемого в часах ЦПВ в качестве опции, и пульта дистанционного управления (ПДУ), имеющегося в этом случае в комплекте поставки. МДУ устанавливается в часах ЦПВ в основном при уличном исполнении, связанном с ограничением доступа к основным органам управления, расположенным на корпусе часов, с целью упрощения процесса их настройки и корректировки времени.

ПДУ представляет собой четырёхканальный радиопередатчик, сделанный в виде брелока, на верхней панели которого находятся 4 кнопки управления, соответствующие четырём каналам передачи команд (см. рис. 1). Кнопки управления пронумерованы, их назначение соответствует кнопкам управления, расположенным на корпусе часов (табл. 1).

Часы ЦПВ могут комплектоваться двумя типами СДУ, с рабочей частотой:

433 МГц - с кодированием команд с помощью ШИМ 16-битного разрешения;

2,4 ГГц - с кодированием команд по технологии ZigBee.

Рис.1	Внешний вид брелока ПДУ, расположение батарейного отсека.

Дальность связи ПДУ с МДУ в условиях прямой видимости в обоих случаях составляет около 30 м и может изменяться в зависимости от рельефа местности и величины электромагнитных помех. Основные технические характеристики ПДУ обоих типов приведены в п. 4.

Табл. 1	Соответствие назначения кнопок ПДУ кнопкам на корпусе часов.

| Номер кнопки на брелоке ПДУ | Назначение кнопки на корпусе часов |
| --- | --- |
| 1 | «УСТ» – установка времени и даты |
| 2 | «РЕЖ» – установка режимов работы |
| 3 | «−1» – уменьшение значения на 1 |
| 4 | «+1» – увеличение значения на 1 |

Схема ПДУ питается от одного элемента питания типа 23A12V с рабочим напряжением 12В. При установке элемента питания в брелок необходимо строго соблюдать полярность подключения (см. рис. 1), в противном случае ПДУ может быть выведен из строя!

Для установки элемента питания брелок необходимо вскрыть, вставив в щель на его корпусе плоский предмет (отвёртку, монетку и т. п.). Половинки корпуса брелока удерживаются в закрытом состоянии простыми защёлками. Сразу после установки элементов питания ПДУ готов к работе. Никаких дополнительных согласований с МДУ, при использовании штатного брелока, входящего в комплект поставки часов, не требуется.

Несмотря на сравнительно небольшой ток потребления ПДУ в режиме ожидания, при длительных перерывах в эксплуатации рекомендуется вынимать элемент питания из брелока. Это позволит сохранить ёмкость батарейки на значительно более долгий период, а также защитит контакты брелока от возможного вытекания электролита при длительном хранении.

- Технические характеристики.

Напряжение питания

при сетевом источнике питания					110…264В, 50 Гц

при внешнем источнике питания					2 х (12…15) В

Потребляемая мощность, не более

для 4-разрядных часов							60 Вт

для 6-разрядных часов							70 Вт

Диапазон рабочих температур	¹						0…50 ºC

Среднесуточная точность хода без синхронизации,

при 25 ºC и наличии сетевого питания, не хуже				1 с/сутки

Пассивный запас хода (без индикации и управления), не менее		30 суток

Внешние аккумуляторные батареи						2×12 В / 0,7Ач

номинальный ток заряда, не более 					0,25 А

Характеристики «токовой петли»:

Диапазон амплитуд входного сигнала					5…30 В

Максимальный входной ток						40 мА

Максимальное коммутируемое напряжение на выходе			30 В

Максимальный ток нагрузки на выходе					70 мА

Выходное напряжение при токе нагрузки 10мА, не более		8,5 В

Максимальная дальность синхронизации ²				600 м

Характеристики стыка RS485:

Максимальное напряжение между входами A и B			12 В

Максимальное напряжение между входами A, B и экраном SG	6 В

Максимальное количество приёмников, подключаемых к выходу	31 шт.

Максимальная дальность синхронизации	 ²				1200 м

Характеристики интерфейса “TELNU”:

Амплитуда напряжения на выходе					27 В ( 10%

Максимальный ток нагрузки на выходе					1 А

Сопротивление входной цепи, не менее					5 кОм

Датчик температуры:

диапазон измеряемых температур						–55 … +99 (C

точность измерения температуры						(1 (C

длина кабеля ³								5 м

Примечания:

- Для часов комнатного исполнения, без системы подогрева.

- Зависит от типа кабеля и количества приёмников на линии.

- Опционально может быть увеличена до 25 м.

Характеристики СДУ с рабочей частотой 433 МГц:

Напряжение питания ПДУ (элемент питания 23A12V)		12 В

Ток потребления ПДУ при передаче				5 мА

Рабочая частота							433,92 МГц

Выходная мощность передатчика					1 мВт

Дальность связи при прямой видимости				30 м

Габаритные размеры						60 x 36 x 14

Характеристики СДУ с рабочей частотой 2,4 ГГц (ZigBee):

Напряжение питания ПДУ (элемент питания 23A12V)		12 В

Ток потребления ПДУ при передаче				5 мА

Рабочая частота							2,4 ГГц

Выходная мощность передатчика					1 мВт

Дальность связи при прямой видимости				30 м

Габаритные размеры						60 x 36 x 14

Приложение 1.

Схемы расположения разъёмов и переключателей

Назначение DIP-переключателя SA1, расположенного на плате управления часов:

| № движка | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Подключение внутренней резервной аккумуляторной батареи: ON – подключена; OFF – отключена. |
| 2 | Трансляция входного сигнала DCF (TELNU) на выход: ON – на выходы DCF, TELNU и RS485 транслируется сигнал синхронизации со входа DCF или TELNU; OFF – на выходы DCF, TELNU и RS485 транслируется сигнал синхронизации, синтезированный самими часами. |
| 3 | Выбор входного сигнала синхронизации: ON – для синхронизации используется сигнал со входа TELNU; OFF – для синхронизации используется сигнал со входа DCF. |
| 4 | Подача постоянного напряжения 27 В ( 10% на выход TELNU: ON – на выход TELNU выдаётся постоянное напряжение для установки стрелок вторичных часов СВС в положение 12:00; OFF – на выход TELNU выдаётся сигнал синхронизации, обеспечивающий нормальный ход вторичных часов СВС. |

Назначение перемычки XT1, расположенной на плате управления часов:

| Положение перемычки | Назначение |
| --- | --- |
| Контакты 1-2 | Использование приёмника RS485 для синхронизации часов. |
| Контакты 2-3 | Использование приёмника RS485 для синхронизации часов, установленных на конце линии передачи. |
| Контакты 3-4 | Блокировка входа RS485, при отключенной линии передачи. |

Приложение 2.	Варианты схем синхронизации типа «токовая петля»

Схема подключения источника DCF-сигнала с активным выходом:

Схема подключения источников DCF-сигнала с пассивным выходом:

Схема подключения источников DCF-сигнала смешанного типа:

Примечание:

В данной схеме подключения первичный источник синхронизации с активным выходом подключается часам №1, которые в свою очередь, имея пассивный выход DCF-сигнала, используются для синхронизации часов №2.

Приложение 3.

Пример установки текущего времени и даты в 4-разрядных часах ЦПВ.

Задача:

Установить в часах текущее время 13:24:56 и дату 08.03.2007.

Время и дата в часах перед началом установки: 12:00:00, 01.01.2006.

Порядок действий:

| Действие | Результат | Отображение |
| --- | --- | --- |
| Нажать кнопку «УСТ» | Переход к меню выбора устанавливаемых значений | «У.ЧАС» |
| Нажать кнопку «УСТ» | Выбор режима установки текущего времени | «ЧС:12», 12 – мигает |
| Нажать кнопку «+1» | Изменение часа | «ЧС:13», 13 – мигает |
| Нажать кнопку «УСТ» | Ввод часа, переход к установке минут | «М:00», 00 – мигает |
| Нажать кнопку «+1» и удерживать до появления цифр 24 в разряде минут | Изменение минут | «М:24», 24 – мигает |
| Нажать кнопку «УСТ» | Ввод минут, переход к установке секунд | « С:00», 00 – мигает |
| Нажать кнопку «−1» и удерживать до появления цифр 56 в разряде минут | Изменение секунд | « С:56», 56 – мигает |
| Нажать кнопку «УСТ» | Сохранение установленного времени, возврат к нормальному режиму работы | Текущее время: «13:24.56» |
| Нажать кнопку «УСТ» | Переход к меню выбора устанавливаемых значений | «У.ЧАС» |
| Нажать кнопку «+1» | Переход к установке текущей даты | «У.ДЕН» |
| Нажать кнопку «УСТ» | Выбор режима установки текущей даты | « Г:06», 06 – мигает |
| Нажать кнопку «+1» | Изменение года | « Г:07», 07 – мигает |
| Нажать кнопку «УСТ» | Ввод года, переход к установке месяца | «М:01», 01 – мигает |
| Нажать кнопку «+1» и удерживать до появления цифр 03 в разряде минут | Изменение месяца | «М:03», 03 – мигает |
| Нажать кнопку «УСТ» | Ввод месяца, переход к установке дня месяца | «ДН:01», 01 – мигает |
| Нажать кнопку «+1» и удерживать до появления цифр 08 в разряде минут | Изменение дня месяца | «ДН:08», 08 – мигает |
| Нажать кнопку «УСТ» | Сохранение установленной даты, возврат к нормальному режиму работы | Текущая дата: «03.08.07» |

Приложение 4.

Пример установки режимов работы и индикации 6-разрядных часов ЦПВ.

Задача:

Установить режим отображения информации на дисплее часов со следующими параметрами:

- длительность отображения текущего времени – 20 секунд,

- длительность отображения текущей даты – 2 секунды,

- длительность отображения температуры – 0 секунд (не отображать).

Установить режим работы часов со следующими параметрами:

- часовой пояс – время на входе DCF + 3 часа,

- переход на летнее время – включен.

Режим отображения информации на дисплее часов до установки:

- длительность отображения текущего времени – 5 секунд,

- длительность отображения текущей даты – 5 секунды,

- длительность отображения температуры – 5 секунд.

Режим работы часов до установки:

- часовой пояс – время на входе DCF + 0 часов (без изменения),

- переход на летнее время – выключен.

Порядок действий:

| Действие | Результат | Отображение |
| --- | --- | --- |
| Установка режимов индикации |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Переход к меню выбора устанавливаемых режимов | «Р.ИНД.» |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Переход к меню выбора устанавливаемых параметров индикации | «ЧАС» |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Выбор установки длительности отображения текущего времени | «t=05с», 05 – мигает |
| Нажать кнопку «+1» и удерживать до появления цифр 20 в разряде минут | Изменение длительности отображения | «t=20с», 20 – мигает |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Сохранение установленного значения, переход к меню выбора устанавливаемых параметров индикации | «ЧАС» |
| Нажать кнопку «+1» | Переход к следующему пункту меню | «ДЕНЬ» |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Выбор установки длительности отображения текущей даты | «t=05с» , 05 – мигает |
| Нажать кнопку «−1» и удерживать до появления цифр 02 в разряде минут | Изменение длительности отображения | «t=02с» , 02 – мигает |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Сохранение установленного значения, переход к меню выбора устанавливаемых параметров индикации | «ДЕНЬ» |
| Нажать кнопку «+1» | Переход к следующему пункту меню | «tº» |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Выбор установки длительности отображения температуры | «t=05с» , 05 – мигает |
| Нажать кнопку «−1» и удерживать до появления цифр 00 в разряде минут | Изменение длительности отображения | «t=00с» , 00 – мигает |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Сохранение установленного значения, переход к меню выбора устанавливаемых параметров индикации | «tº» |
| Нажать кнопку «УСТ» | Возврат к нормальному режиму работы | Текущее время |
| Установка режимов работы |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Переход к меню выбора устанавливаемых режимов | «Р.ИНД.» |
| Нажать кнопку «+1» | Переход к установке режимов работы | «Р.РАБ.» |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Переход к меню выбора устанавливаемых параметров работы | «ЧАС.П.» |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Выбор установки часового пояса | «Ч.П.:00.00», 00 – мигает в разряде минут |
| Нажать кнопку «+1» и удерживать до появления цифр 03 в разряде минут | Изменение часового пояса | «Ч.П.:03.00», 03 – мигает |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Сохранение установленного значения, переход к меню выбора устанавливаемых параметров работы | «ЧАС.П.» |
| Нажать кнопку «+1» | Переход к следующему пункту меню | «СЕЗ. » |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Выбор установки перехода на сезонное (летнее) время | «СЕЗ.0», 0 – мигает |
| Нажать кнопку «+1» | Включение перехода на сезонное (летнее) время | «СЕЗ.1», 1 – мигает |
| Нажать кнопку «РЕЖ» | Сохранение установленного значения, переход к меню выбора устанавливаемых параметров работы | «СЕЗ. » |
| Нажать кнопку «УСТ» | Возврат к нормальному режиму работы | Текущее время |

Код ОКП 42 8271

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ – 403482.001.002 ТП

Часы цифровые первично-вторичные ЦПВ-х.240

Настоящий технический паспорт 403482.001.002 ТП (в дальнейшем ТП) предназначен для правильной и безопасной эксплуатации часов цифровых серии ЦПВ-240, изготовленных в соответствии с  ТУ4286−002−23182446−2008.

Цифровые первично-вторичные часы ЦПВ-240 предназначены для отсчёта текущего времени и даты, а также измерения температуры окружающего воздуха и отображения указанных параметров циклически на цифровом светодиодном дисплее.

В зависимости от конструктивных особенностей, комплектации и других характеристик, часы могут изготавливаться нескольких моделей (модификаций) и исполнений, устанавливаемых в соответствии c утвержденными образцами-эталонами, требованиями ТУ и конструкторской документации.

Часы , в стандартном (комнатном) исполнении, предназначены для эксплуатации в УХЛ климате по ГОСТ 15150, категории размещения 4.2.

Степень защиты в стандартном (комнатном) исполнении, по ГОСТ 14254-96 -IP21.

При работе с часами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.091-94, ГОСТ 12.1.004-91,ГОСТ Р МЭК 60065-2-26-99, ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 51318.14.1-99.

Установка часов, а также все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Основные технические характеристики соответствуют данным табл.1:

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В | 110…264В |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, для модели ЦПВ-4.240, не более Вт | 60 |
| Потребляемая мощность, для модели ЦПВ-6.240, не более Вт | 70 |
| Срок службы, при соблюдении правил эксплуатации, лет | 10 |

Состав изделия

В комплект поставки часов входит:

- Часы	1шт.

- Датчик температуры	1шт.

- Сетевой шнур	1шт.

- Руководство по эксплуатации и

Технический паспорт403482.001.002ТП	1экз.

Техническое обслуживание

Работа по техническому обслуживанию часов должна осуществляться квалифицированным персоналом. При работе соблюдать правила техники безопасности, требования пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91, общие требования безопасности, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ12.2.007.0-75,ГОСТ12.2.091-94.Установка часов, а также все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Регулярно проверять правильность показаний часов, при обнаружении неправильных показаний, необходимо выявить причины, устранить их и выставить точное время.

ВНИМАНИЕ! Не допускается в период гарантийного срока вскрывать корпус часов. В случае обнаружения несанкционированного вскрытия устройства, изготовитель оставляет за собой право отказа в гарантийном обслуживании.

Транспортировка

Транспортировка часов ЦПВ осуществляется в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов.

Утилизация

Утилизация изделия не предусмотрена, так часы не содержат комплектующих, подлежащих утилизации.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие часов требованиям настоящего ТП при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации, обеспечивает бесплатный ремонт часов, в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности, в случаях неправильной или небрежной эксплуатации изделий, а также – в иных случаях, указанных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации –12 месяцев со дня выпуска.

В случае обнаружения дефектов при работе часов в период гарантийного срока необходимо обращаться с настоящим ТП по адресу:

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 44,

АО «Хронотрон», телефон/факс: (812) 315-03-81

Транспортные расходы для гарантийного ремонта часов – за счет потребителя.

Свидетельство о приемке

Цифровые первично-вторичные часы ЦПВ -__ 	____

заводской №  	____

изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска        	___

М.П.

Контролер ОТК   	___

# Text boxes

A

B

T°

ВЫХ

с/д

«синхр»

1

TELNU

датчик

1

B

A

Термодатчик

вид снизу

1   2   3

Интерфейсные разъёмы

+

DCF вых.

-

Источник синхронизации

Часы ЦПВ или первичные часы ЦП №2

Часы ЦПВ или первичные часы ЦП №1

SA1

XT1

Разъёмы питания

Часы ЦПВ или первичные часы ЦП №1

Часы ЦПВ или первичные часы ЦП №2

Источник синхронизации

+                         +

вх.    DCF    вых.

-                          -

+

12В

-

+

12В

-

+                         +

вх.    DCF    вых.

-                          -

+

12В

-

+

12В

-

+

DCF вых.

-

+                         +

вх.    DCF    вых.

-                          -

+

12В

-

+

12В

-

Источник синхронизации

+                         +

вх.    DCF    вых.

-                          -

+

12В

-

+

12В

-

+

DCF вых.

-

Часы ЦПВ или первичные часы №2

Часы ЦПВ или первичные часы №1

ВХ

+

–

1

2

ВХ

RS485

ВЫХ

SG

–

+

–

+

ВХ

DCF

ВЫХ

с/д

«выход»

2

3

4

+

−

1

PE

N

L

1  2  3  4

FUSE 2А

50Hz

Переключатели на плате

+                         +

вх.    DCF    вых.

-                          -

+

12В

-

+

12В

-

–

+

–

+

12VDC

12VDC

ON   DIP

220VAC

+                         +

вх.    DCF    вых.

-                          -

+

12В

-

+

12В

-

|<−24VDC−>|